Информация о проверках контрольно-надзорных органов за 2022 год

| Наименование учреждения | Наименование проверяющей организации, дата проверки | Дата и номер предписания (представления) | Выявленные нарушения | Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению) | Кол-во устраненных нарушений | Краткая информация о выполненных мероприятиях | Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ГБУСОВО «Пансионат г.Мурома» | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области (Управление Роспотребнадзора по Владимирской области) 16.03.2022 | Постановление от 31.03.2022 №163 | 1.В раздевалке сотрудников пищеблока на момент проверки не упорядочено хранение спец.одежды персонала | 1 день | 3 | 1.нарушение устранено в ходе проверки | предупреждение |
|  |  |  | 2. Не упорядочено хранение запаса подсолнечного масла в складе сыпучих продуктов | 1 день |  | 2. нарушение устранено в ходе проверки |  |
|  |  |  | 3.Отсутствует технологическая карта на салат «Витаминный» | 1 день |  | 3.нарушение устранено в ходе проверки |  |
|  | Филиал №5 ГУ-ВРО ФСС РФ 21.04.2022 | Акт выездной проверки от 06.06.2022 | Неполная уплата сумм страховых взносов | - | 1 | Недоимки и пени уплачены; в документы бухучета внесены необходимые исправления | - |
|  | Муромская городская прокуратура 01.09.2022 | Представление от 01.09.2022 №5-02-2022 | - на складе овощей пищевого блока температурный режим не соответствует условиям хранения продуктов | 1 месяц | 2 | нарушение устранено в ходе проверки | - |
|  |  |  | - отсутствие маркировки на сливочном масле | 1 месяц |  | нарушение устранено в ходе проверки | - |
|  | Муромская городская прокуратура 23.09.2022 | Представление от 23.09.2022 №5-02-2022 | - не действующая гиперссылка «Версия для слабовидящих» на сайте учреждения, который не является официальным сайтом учреждения с 2019 года | - | 1 | Нарушение устранено, недействующая станица сайта удалена из сети «Интернет» | - |
|  | Главное управление МЧС России по Владимирской области | Представление об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от №50 От 20.10.2022 | 1. Порядок обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, по программам противопожарного инструктажа разработан с отступлением от требований приложения №1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 №806. | 01.04.2023 | 6 | 01.12.2022 внесены изменения в Порядок обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в учреждении по программам противопожарного инструктажа в соответствии с требованиями приложения №1 к приказу МЧС России от 18.11.2021 №806. | - |
|  |  |  | 2. Программа вводного противопожарного инструктажа разработана с отступлением от требований приложения №2 к приказу МЧС России от 18.11.2021 №806 | 01.04.2023 |  | 01.12.2022 внесены изменения в Программу вводного противопожарного инструктажа в соответствии с приложением № 2 к приказу МЧС России от 18.11.2021 №806. |  |
|  |  |  | 3. Расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты выполнен в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», в недействующей редакции (утратило силу). | 01.04.2023 |  | 12.12.2022г. переработан расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в учреждении) в соответствии с действующим Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ». |  |
|  |  |  | 4. Условные обозначения первичных средств пожаротушения (огнетушителей) на планах эвакуации не соответствуют их фактическому размещению на объекте защиты. | 01.04.2023 |  | Планы эвакуации обеспечены условными обозначениями первичных средств пожаротушения с их фактическим размещением в учреждении. |  |
|  |  |  | 5. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения, размещенных на внешней территории возле гаражей (складские помещения, выполненные из листового металла зеленого цвета). | 01.04.2023 |  | 12.12.2022г. сделан расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определен класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения, размещенных на внешней территории |  |
|  |  |  | 6. В складских помещениях, размещенных на внешней территории возле гаражей (складские помещения, выполненные из листового металла зеленого цвета) не смонтирована система пожарной сигнализации. | 01.04.2023 |  | 30.12.2022г. ООО «Монтажстрой» смонтирована система пожарной сигнализации в складских помещениях, размещенных на внешней территории возле гаражей. |  |