PAGE  

Результаты проверок контролирующих органов за 20219 год

	Наименование проверяющей организации 
	Тема контрольного мероприятия
	Период проверки
	Выявленные нарушения
	Мероприятия, проведенные по результатам контрольных мероприятий

	1
	2
	3
	4
	7

	ГУ УПФР в г.Муроме Владимирской области
	Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов в ПФ РФ
	08.04.2019
	Неполная уплата сумм страховых взносов в результате занижения базы для начисления страховых взносов.
	Недоимки, штрафы и пени уплачены; в документы бухучета внесены необходимые исправления.

	Филиал №5 

ГУ-ВРО ФСС РФ
	Правильность исчисления, полноты и уплаты , произведенных расходов на выплату страхового обеспечения
	08.04.2019
	Неполная уплата сумм страховых взносов
	Недоимки и пени уплачены; в документы бухучета внесены необходимые исправления.

	Муромская городская прокуратура
	Исполнение требований законодательства в сфере социальной защиты инвалидов, обеспечения безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания
	18.04.2019
	1. Отсутствует  лицензия на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами.
	В Территориальном отделе Федеральной службы по надзору в сфере транспорта получена Лицензия №АН-33-000274 от 07.06.2019г. на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами 

	
	
	
	2. В помещении пищеблока отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой и металлическая сетка с ручками для ополаскивания столовой посуды при мытье ручным способом.
	29.04.2019г. приобретен и установлен гибкий шланг с душевой насадкой и металлическая сетка с ручками для ополаскивания посуды.

	
	
	
	3. Для обработки сырой птицы не выделен отдельный стол, используется общий, разделенный полосой с отметками для мяса, рыбы и сырой птицы.
	29.04.2019г. общий стол разделен перегородкой из нержавеющей стали

	
	
	
	4. Не обозначены знаками пожарной безопасности места размещения звуковых оповещателей системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
	22.04.2019г. приобретены и размещены  знаки пожарной безопасности для обозначения мест размещения звуковых оповещателей.

	
	
	
	5. Помещение обеденного зала столовой не в полном объеме оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.
	24.04.2019г. обслуживающей организацией ООО «Монтажстрой» установлено дополнительное оборудование (световое табло над выходом).

	
	
	
	6. В тамбуре эвакуационного выхода на первом этаже размещены и хранятся инвентарь и оборудование.
	18.04.2019г. проведен внеплановый инструктаж с младшим обслуживающим персоналом.

	Департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области
	Сохранность и использование по назначению государственного имущества
	14.06.2019
	1.Молитвенная комната используется Муромской епархией РПЦ без согласования с ДИЗО и ДСЗН
	С Муромской Епархией подписан акт приема-передачи в безвозмездное пользование Учреждению имущества, находящегося в молитвенной комнате.

	
	
	
	2.Имеется неиспользуемое движимое имущество
	Представлены предложения по дальнейшему использованию имущества

	
	
	
	3.Отсутствие проезда и прохода к земельным участкам и объектам, примыкающим к территории учреждения, находящимся в муниципальной собственности
	Муниципалитет отказался от установления сервитута. В настоящее время КУМИ округа Муром ведет работу по передаче объектов в безвозмездное пользование учреждению.

	РОСТЕХНАДЗОР
	Соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики
	20.10.2019-

07.11.2019


	Заместителем ответственного за электрохозяйство учреждения  назначен работник не прошедший проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в объеме 4 группы по электробезопасности
	29.11.2019 окончил прохождение обучения заместитель ответственного за электрохозяйство по программе на IVгр. до 1000 В, в качестве АТП с правами ОРП

	
	
	
	Требует пересмотра перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала
	11.11.2019г произведен пересмотр перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала

	
	
	
	Не заведен журнал учета и содержания  средств защиты от  поражения электрическим током
	11.11.2019г заведен журнал учета и содержания средств защиты от поражения электрическим током

	
	
	
	Не назначен распорядительным документом работник,  ответственный за состоянием  средств защиты от  поражения электрическим током 
	11.11.2019г приказом директора назначен ответственный за состоянием  средств защиты от  поражения электрическим током

	
	
	
	Не проверяется наличие и состояние средств защиты от  поражения электрическим током периодическим осмотром работником,  ответственным за их состоянием, с записью результатов осмотра в журнал учета и содержания  средств защиты от  поражения электрическим током
	с 11.11.2019г ответственный за состоянием средств защиты от  поражения электрическим током провел осмотр средств защиты, занеся запись в журнал учета и содержания  средств защиты от  поражения электрическим током

	
	
	
	Не разработан  перечень работ в порядке текущей эксплуатации 
	11.11.2019г разработан перечень работ в порядке текущей эксплуатации   

	
	
	
	Не заведен журнал учета работ по нарядам и распоряжениям
	11.11.2019г заведен журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 

	
	
	
	Не нанесены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерские наименования на коммутационной аппаратуре в столовой    
	31.10.2019г нанесены надписи, указывающие назначение присоединений на коммутационной аппаратуре в столовой

	РОСПОТРЕБНАДЗОР


	соблюдение обязательных требований
	02.12.2019-

26.12.2019
	Отсутствие в кладовой мягкого инвентаря поддона (стеллажа) для хранения запасных индивидуальных ковриков для ног получателей социальных услуг
	26.12.2019-в кладовой мягкого инвентаря установлен стеллаж для хранения запасных индивидуальных ковриков для ног получателей социальных услуг

	
	
	
	Овощной цех пищеблока не оборудован разделочным столом «овощи сырые»
	26.12.2019 г. овощной цех оборудован разделочным столом «овощи сырые»

	ГУ МЧС России по Владимирской области


	Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами
	09.12.2019-

31.12.2019
	В представленной проектной документации ООО «Стройпроект» (лист 1 раздел 3 «Архитектурные решения») неверно определен класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.2 (должен – Ф 1.1).
	ООО «Стройпроект» внесло изменение класса функциональной пожарной опасности здания – с Ф1.2 на   Ф 1.1

 

	
	
	
	При изменении функционального назначения помещения возле ПК № 8 не обеспечено выполнение установленных требований пожарной безопасности.
	Сделан расчет категории взрывопожарной и пожарной опасности на помещение «Кладовая мягкого инвентаря». Отправлена заявка на установку противопожарной двери.

	
	
	
	В помещениях здания дымовые извещатели АПС размещены на расстоянии менее 0,5 метра до осветительных приборов.
	Обслуживающей организацией проведены работы по переносу ДИ на расстояние 0,5 метра до осветительных приборов.

	
	
	
	В помещениях здания дымовые извещатели АПС размещены на расстоянии менее 1 метра до вентиляционных отверстий системы вентиляции. 
	Обслуживающей организацией проведены работы по переносу ДИ на расстояние 1 метра до вентиляционных отверстий системы вентиляции. 

	
	
	
	Тамбуры, расположенные на путях эвакуации  не оборудованы датчиками АПС.
	Обслуживающей организацией проведены работы по оборудованию тамбуров датчиками АПС.

	
	
	
	Протяженность путей эвакуации из помещений в осях 2-5/Г-И здания превышает допустимые значения (помещения обеденных залов №№ 90, 91 не отделены от коридора № 89; проектом не определена плотность людского потока в коридорах здания).
	Направлена заявка на разработку проектно-сметной документации по расчету плотности людского потока. 

	
	
	
	Электрощиты и электрошкафы (в том числе  распределительных устройств), расположенные в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, имеющие объем менее  0,1  м3  не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а имеющие объем 0,1 м3 и более автономными установками пожаротушения.
	Направлена заявка  на разработку проектно-сметной документации по оборудованию электрощитов и электрошкафов установками противопожарной защиты. 

	
	
	
	Датчики АПС размещенные в помещении спортзала не защищены от механического воздействия.
	Обслуживающей организацией установлены оградительные сетки на датчики АПС в помещении спортзала.

	
	
	
	Вентиляторы для удаления продуктов горения размещены в чердачном помещении, без выделения в отдельные помещения с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов (не менее EI 45).
	Направлена заявка на составление сметного проекта на осуществление модернизации системы вентиляции и дымоудаления в соответствии с выявленными нарушениями. 



	
	
	
	Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления по сигналам, выдаваемым автоматической пожарной сигнализацией.
	Направлена заявка на составление сметного проекта на осуществление модернизации системы вентиляции и дымоудаления в соответствии с выявленными нарушениями. 

. 



	
	
	
	Не подтвержден предел огнестойкости вертикальных воздуховодов и шахт системы вытяжной противодымной вентиляции.
	Направлена заявка на составление сметного проекта на осуществление модернизации системы вентиляции и дымоудаления в соответствии с выявленными нарушениями. 

	
	
	
	Выброс продуктов горения не осуществляется через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м.
	Направлен  заявка на составление сметного проекта на осуществление модернизации системы вентиляции и дымоудаления в соответствии с выявленными нарушениями. 



	
	
	
	Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции (включение системы) не осуществляется в автоматическом режиме (от автоматической пожарной сигнализации).
	Направлена заявка на составление сметного проекта на осуществление модернизации системы вентиляции и дымоудаления в соответствии с выявленными нарушениями. 



	
	
	
	Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, не предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
	Направлена заявка на составление сметного проекта на осуществление модернизации системы вентиляции и дымоудаления в соответствии с выявленными нарушениями. 

	
	
	
	Не обеспечена  одновременная подача сигнала (световой и звуковой) в помещение пожарного поста или другое помещение с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала о включении пожарных насосов.
	Направлена заявка на составление сметного расчета на обеспечение  одновременной подачи сигнала (световой и звуковой) на пост с круглосуточным пребыванием обслуживающего персонала о включении пожарных насосов

	
	
	
	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон к зданию.
	Подготовлено письмо о составлении расчета пожарного риска


[image: image1]
Исп. Краснова Е.А.

(49234) 4-29-64


