PAGE  

Отчет о проверках контрольно-надзорных органов (госпожанадзор, прокуратура,  росздравнадзор, роспотребнадзор) 

за  20_22_ год
_________________________ГБУСО ВО «Балакиревский ПНИ»_________________________________

(наименование учреждения)
	Наименование учреждения
	Срок проведения проверки
	Адрес
	Перечень имеющихся нарушений требований пожарной безопасности
	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)
	Краткая информация о выполненных мероприятиях

	Александровская городская прокуратура с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам

	14.06.2022г.

№ 5-02-2022 от 15.06.2022
	п. Балакирево
	Не обеспечено наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (в электрощитовых №№ 1,2)
	1 мес
	выполнено

	
	
	
	Устройство для самозакрывания двери главного входа в здание находится в неисправном состоянии
	1 мес
	выполнено

	
	
	
	Изменены направления открывания дверей путем установки дверей, открывающихся на себя


	1 мес
	Дверь снята

	
	
	с. Бакшеево
	Не обеспечено проведение практических тренировок по эвакуации не реже 1 раза в полугодие
	1 мес
	выполнено

	
	
	
	Не обеспечена ежегодная проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты
	1 мес
	выполнено

	Департамент здравоохранения Владимирской области 
	25.03.2022г.

Без номера


	п. Балакирево
	Нарушений не выявлено.

Рекомендовано усилить контроль за сохранностью недвижимого имущества недееспособных потребителей социальных услуг, помещенных под надзор учреждения, а также за его содержанием (оплата коммунальных платежей, налогов), а также в случае передачи в аренду недвижимого имущества недееспособных получателей социальных услуг помещенных под надзор учреждения, осуществлять контроль за исполнением условий договора найма, а также в соответствии со п.5 ст.18 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» вносить изменения в договор найма в части изменения арендной платы с целью получения максимальной выгоды в пользу недееспособного получателя социальных услуг помещенного под надзор учреждения.
	-
	-

	
	
	с. Бакшеево
	Нарушений не выявлено.

Рекомендовано усилить контроль за сохранностью недвижимого имущества недееспособных потребителей социальных услуг, помещенных под надзор учреждения, а также за его содержанием (оплата коммунальных платежей, налогов), а также в случае передачи в аренду недвижимого имущества недееспособных получателей социальных услуг помещенных под надзор учреждения, осуществлять контроль за исполнением условий договора найма, а также в соответствии со п.5 ст.18 Федерального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» вносить изменения в договор найма в части изменения арендной платы с целью получения максимальной выгоды в пользу недееспособного получателя социальных услуг помещенного под надзор учреждения.
	-
	-

	ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области»
	19.05.2022г.
	п. Балакирево
	Необходимо осуществлять более строгий контроль за своевременностью оформления направлений на МСЭ с целью актуализации ИПРА. Требуется актуализация ИПРА у 2 ПСУ,  а также необходимо решать вопрос с оформлением направления на МСЭ 1 ПСУ, не являющегося инвалидом. Необходимо оформить направление на МСЭ в кратчайшие сроки. 
	
	Выбыл 1 ПСУ, не являющийся инвалидом;
ведется

«Журнал учёта соответствия ТСР, предусмотренных ИПРА, их антропометрических данных»;
оформление направления на МСЭ выполняется 

	Филиал №3 Государственного учреждения – Владимирского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
	21.02.2022г.-13.04.2022г.
№33032280000143
	п. Балакирево
	Нарушений не выявлено
Требуется внести пени за неуплату (несвоевременную уплату) страховых взносов в размере 11,08 руб. за период 01.01.2019г.-31.12.2021г.
	не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляются страховые взносы
	выполнено

	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области
	10.11.2022г.-

16.11.2022г.

№62/1/1
	п. Балакирево
	Руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания

Руководителю организации обеспечить наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания
	до 10.08.2023г.
	выполнено частично

	
	
	
	На пожарных шкафах отсутствуют элементы фиксации 1-2 этаж.

На пожарные шкафы нанести элементы фиксации 1-2 этаж
	до 10.08.2023г.
	выполнено

	
	
	
	Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Помещения подвала оборудовать сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 
	до 10.08.2023г.
	выполнено

	
	
	
	На объекте защиты в подвальном помещении хранятся колеса, мусор и другие предметы.

На объекте защиты из подвального помещения убрать колеса, мусор и другие предметы
	до 10.08.2023г.
	выполнено

	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области
	10.11.2022г.-

16.11.2022г.

№63/1/1
	с. Бакшеево
	Руководитель организации не обеспечил наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания 1,2 этаж.

Руководителю организации обеспечить наличие на противопожарных дверях приспособлений для самозакрывания 1,2 этаж
	до 10.08.2023г.
	выполнено частично

	
	
	
	В котельной на пути эвакуации размещены ящики и другие горючие предметы.

В котельной на пути эвакуации убрать ящики и другие горючие предметы
	до 10.08.2023г.
	выполнено

	
	
	
	Не обработаны огнезащитным составом строительные металлоконструкции навеса на пути эвакуации со 2-го этажа.

Обработать огнезащитным составом строительные металлоконструкции навеса на пути эвакуации со 2-го этажа.
	до 10.08.2023г.
	работы по огнезащитной обработке наружных строительных конструкций проводятся при температуре наружного воздуха не ниже +5 град.С

	Александровская городская прокуратура
	28.11.2022 г.

№ 2-28-2022
	п. Балакирево
	Нарушений нет
	-
	-

	Прокуратура Владимирской области Александровская городская прокуратура с привлечением территориального отдела Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах 
	26.12.2022 г. № 5-02-2022
	п. Балакирево
	В туалетных комнатах для мужчин и женщин умывальные зоны не обеспечены одноразовыми полотенцами для рук и ног на 1 и 2 этаже
	-
	

	
	
	
	В туалетных комнатах для мужчин и женщин умывальные зоны не оборудованы полочками для умывальных принадлежностей на 1 и 2 этаже
	-
	

	
	
	
	Принят сухой шиповник в пакете весом 3 кг при отсутствии маркировки
	-
	

	
	
	с. Бакшеево
	Контейнер переполнен мусором, при должной очистке заполнения 2/3 объема
	-
	

	
	
	
	В туалетных комнатах для мужчин и женщин умывальные зоны не обеспечены одноразовыми полотенцами для рук и ног на 2 этаже
	-
	

	
	
	
	В туалетных комнатах для мужчин и женщин умывальные зоны не оборудованы полочками для умывальных принадлежностей на 2 этаже.
	-
	

	
	
	
	В туалетных комнатах для мужчин и женщин в зоне унитазов отсутствуют сиденья на 2 этаже
	-
	

	
	
	
	В медицинских книжках сотрудников отделения Бахарева С.А. и Зреловой В.П., осуществляющихся деятельность при организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания, нарушены сроки прохождения медицинских обследований, при норме 21 календарный день до поступления в организацию
	-
	

	
	
	
	В медицинской книжке сотрудника Кан О.В., осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, отсутствуют сведения о лабораторных исследованиях на гельминтозы при периодичности не реже 1 раз в год.
	-
	

	
	
	
	В помещении склада сухой шиповник в пакете весом 9,5 кг хранился при температуре +23 град.С, при установленной производителем температуре хранения от 0 до +20 град.С.
	-
	


                    Директор интерната                                             О.Г. Нетеду

