Информация о проверках контрольно-надзорных органов 
(госпожнадзор, прокуратура, росздравнадзор, роспотребнадзор)
за 2021 год по состоянию на 23.04.2021 
ГБУСО ВО "Балакиревский ПНИ"

	Наименование проверяющей организации 
(дата проверки, 
дата и номер предписания (представления)


	Выявленные нарушения согласно предписанию (представлению)


	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)
	Информация о мероприятиях по устранению
	Привлечено к ответственности:

административной (штрафы), дисциплинарной (замечания, выговоры)


	
	
	
	устранено
	не устранено
	

	
	
	
	что сделано
	дата устранения
	причина
	Когда будет устранено
	

	1
	2
	3
	5
	6

	Главное управление МЧС России по Владимирской области 25.01.2021 г.
	Отделение  Балакирево

Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения.

Обозначенные на дверях помещений складского  назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны не соответствуют размещенной пожарной нагрузке


	1 месяц
	
	
	Разрабатывается документация по категорированию помещений
	май
	

	
	В актовом зале отсутствуют  устройства для крепления к полу звеньев из кресел, при этом звенья не соединены в ряду между собой.
	
	выполнено
	апрель
	
	
	

	
	Не обеспечено полное открывание дверей, выходящих на лестничные клетки (двери в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок, путей эвакуации).
	
	
	
	Конструкция здания не позволяет увеличить ширину лестничных площадок
	Расчет пожарных рисков

2-й квартал
	

	
	В отдельных помещениях не предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации (помещения: пищеблока).
	
	
	
	Ведутся работы
	1 декада мая 
	

	
	В лестничных клетках здания ступени выполнены разной высоты.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Лестница 3 типа располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов


	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Уклон лестниц 3-го типа более требуемого
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Ширина ряда эвакуационных выходов из помещений и (или) из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Ширина путей эвакуации (коридоров) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек составляет менее 1,2 м.
	
	
	
	Конструкция здания не позволяет увеличить ширину коридоров
	Расчет пожарных рисков

2-й квартал
	

	
	Ширина маршей лестничных клеток менее 1,35 м (измерить)
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	В отдельных помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход.
	
	
	
	Конструкция здания не позволяет сделать второй эвакуационный выход
	Расчет пожарных рисков

2-й квартал
	

	
	Ширина эвакуационных выходов из административных и жилых помещений менее 0,8 м. 


	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Отсутствуют показатели пожарной опасности   отделочных материалов потолка в жилых помещениях 


	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Не все двери лестничных клеток имеют приспособления для само закрывания (в том числе дополнительные дверцы), либо устройства закрывания находятся в неисправном состоянии.
	
	устранено
	01.04.2021
	
	
	

	
	Ширина лестничных площадок менее ширины марша лестниц.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.

	
	
	
	Конструкция здания не позволяет увеличить длину марша лестницы
	Расчет пожарных рисков

2-й квартал
	

	
	На пути эвакуации у эвакуационного выхода (коридор № 1, этаж 1)  устроен порог
	
	На месте порога установлен пандус 
	март
	
	
	

	
	Отсутствует световое табло «выход» над дверью из коридора блока А возле помывочной.
	
	устранено
	01.04.2021
	
	
	

	
	Помещение, где установлены приемно-контрольные приборы с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не соответствует установленным характеристикам (отсутствует телефонная связь).
	
	
	
	Ведутся работы
	До 21.05.2021
	

	
	Электрощиты и электрошкафы (в том числе  распределительных устройств), имеющие объем менее  0,1 м3  не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией - уточнить, частично оборудованы, а имеющие объем 0,1 м3 и автономными установками пожаротушения.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Не выполнена молние защита здания, сооружений и оборудования.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Ширина коридоров (путей эвакуации), с учетом открывания дверей в коридор, не соответствует нормативным 1,2 м.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Ширина коридоров (путей эвакуации) с односторонним открыванием дверей  не соответствует нормативным 1,2 м.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Руководитель организации не обеспечил очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов и тары 
Складируются горючие материалы: матрацы, картон, пластик и др.
	
	устранено
	01.02.2021
	
	
	

	
	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо газонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, а именно: помещение электрощитовой. 
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Пути эвакуации (коридоры) загромождены различными горючими материалами
	
	устранено
	26.01.2021
	
	
	

	
	На путях эвакуации допускаются перепады высот с пандусами с уклоном более 1:6.
	
	устранено
	26.01.2021
	
	
	

	
	Отсутствуют документы, подтверждающие монтаж противопожарных дверей организацией (индивидуальным предпринимателем), имеющим лицензию МЧС России на  данный вид работ. Визуальным осмотром установлено, что при установке противопожарных дверей использовалась обычная бытовая пена.
	
	Данные работы были выполнены по контракту. Подрядчик не предъявил лицензию на установку противопожарных дверей. Был сделан повторный запрос  на имя подрядчика, на сегодня  ответ не получен
	01.04.2021
	
	
	

	
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара требуют замены. На представленные комплекты указан срок годности - до 2021 года.
	
	
	
	выполняется
	До 01.06.2021
	

	
	Подъезд пожарных автомобилей к зданию не обеспечен по всей длине здания со всех сторон.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Противопожарное расстояние от здания ПНИ до некапитального здания складского назначения с неопределенными пожарно-техническими характеристиками менее 15 метров.  
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Палата для маломобильных групп населения в палатных отделениях не отделены от общих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены (перегородки) - REI (EI) 60, двери - EI 30. Выходы из указанных помещений с пребыванием МГН групп НМ и НТ должны быть предусмотрены на расстоянии не более 15 м от выходов в ближайшую безопасную зону, соседнюю пожарную секцию или соседний пожарный отсек.


	
	В палате для маломобильных групп населения имеется противопожарный выход в ближайшую безопасную зону
	26.01.2021
	
	
	

	
	Отделение Бакшеево



	
	В ряде помещений (тамбуры, коридоры) установлены дымовые извещатели автоматической пожарной сигнализации, на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников
	
	
	
	Все датчики ПС установлены на расстоянии 0,54 м от осветительных приборов
	Расчет пожарных рисков
2 квартал
	

	
	В тамбуре изолятора дымовой извещатель автоматической пожарной сигнализации заклеен скотчем.
	
	устранено
	25.01.2021
	
	
	

	
	Не обеспечено полное открывание дверей, выходящих на лестничные клетки (двери в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок, путей эвакуации).
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	В лестничных клетках здания ступени выполнены разной высоты.
	
	
	
	Конструкция здания не позволяет изменений высоты ступеней ( кап. ремонт лестницы 2019г)
	Расчет пожарных рисков 2 квартал
	

	
	Ширина ряда эвакуационных выходов из помещений и здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.
	
	
	
	Конструкция здания не позволяет изменений
	Расчет пожарных рисков 2 квартал
	

	
	Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.
	
	Имеется 2 эвакуационных выхода
	25.01.2021
	
	
	

	
	Ширина эвакуационных выходов из административных и жилых помещений менее 0,8 м. 


	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания (в том числе дополнительные дверцы), либо устройства закрывания находятся в неисправном состоянии.
	
	устранено
	01.03.2021
	
	
	

	
	Ширина лестничных площадок менее ширины марша лестниц.
	
	
	
	Конструкция здания не позволяет изменить ширину марша лестницы
	Расчет пожарных рисков 2 квартал
	

	
	Отсутствуют показатели пожарной опасности   отделочных материалов потолка, стен.

	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Электрощиты и электрошкафы (в том числе  распределительных устройств), имеющие объем менее  0,1 м3  не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а имеющие объем 0,1 м3 и автономными установками пожаротушения.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Не выполнена молниезащита здания, сооружений и оборудования.
	
	Имеется заземление в основном корпусе и котельной
	25.01.2021
	
	
	

	
	Ширина коридоров (путей эвакуации) с двухсторонним открыванием дверей  не соответствует нормативным 1,2 м.
	
	
	
	Конструкция здания не позволяет. ( по факту 0,9м)
	Расчет пожарных рисков 2 квартал
	

	
	Ширина коридоров (путей эвакуации) с односторонним открыванием дверей  не соответствует нормативным 1.2 м.
	
	
	
	Конструкция здания не позволяет увеличить ширину коридоров
	Расчет пожарных рисков 2 квартал
	

	
	Руководитель организации не обеспечил очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов и тары 
	
	устранено
	25.01.2021
	
	
	

	
	Пути эвакуации (коридоры) загромождены различными горючими материалами
	
	Устранено 
	25.01.2021
	
	
	

	
	На путях эвакуации допускаются перепады высот с пандусами с уклоном более 1:6.
	
	
	
	Установлен пандус с уклоном 1:12
	Расчет пожарных рисков 2 квартал
	

	
	Ширина маршей лестничных клеток менее 1,35 м - измерить
	
	
	
	Ширина маршей лестничных клеток ( по факту1,35)
	Расчет пожарных рисков 2 квартал
	

	
	Уклон лестниц 3-го типа более требуемого
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.


	
	устранено
	01.03.2021
	
	
	

	
	При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара (соединение резервуаров).
	
	Соблюдаются все нормы по наполнена резервуаров водой. Работают автономно
	25.01.2021
	
	
	

	
	Не предусмотрено устройство для отбора воды пожарными автомобилями (мото помпами) по СП 31.13330.2012
	
	Мотопомпа имеется. Модель СТР-50ЕХ
	25.01.2021
	
	
	

	
	Отсутствует указатель размещения пожарных резервуаров.
	
	
	
	Ведутся работы
	До 01.04.2021
	

	
	Не обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов  к противопожарным резервуарам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.


	
	устранено
	25.01.2021
	
	
	

	
	Отсутствует круговой проезд для пожарных автомобилей.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	Александровская городская прокуратура с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам , территориального отдела Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах

25.02.2021г.

№5-2-2021от 22.03.2021
	Отделение Балакирево

	
	На территории отделения ГБУСО ВО «БПНИ» площадка, где установлены мусорные контейнеры, не оборудована ограждениями.

 На момент проверки пакеты  с мусором находились возле закрытых баков на снегу.
	1 месяц
	пакеты  с мусором выброшены в  мусорный бак 
	25.02.2021
	На территории отделения ГБУСО ВО «БПНИ» площадка, где установлены мусорные контейнеры, не оборудована ограждениями-ведутся  работы.


	май
	

	
	В  санитарной комнате отделения ГБУСО ВО «БПНИ», расположенной на 1 этаже,  отсутствует полотенцесушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды.
	
	В  санитарной комнате отделения ГБУСО ВО «БПНИ», расположенной на 1 этаже,  установлен полотенцесушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды.
	апрель
	
	
	

	
	Технические средства реабилитации индивидуального использования - ходунки и костыли, которыми пользуются проживающие в жилой комнате №  2 отделения ГБУСО ВО «БПНИ», не имеют обозначения (метки), позволяющего определить их пользователей.
	
	Технические средства реабилитации индивидуального использования - ходунки и костыли, которыми пользуются проживающие в жилой комнате №  2 отделения ГБУСО ВО «БПНИ», обозначены меткой , позволяющего определить их пользователей
	апрель
	
	
	

	
	в умывальных и туалетных комнатах отделения ГБУСО ВО БПНИ» отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног.
	
	в умывальных и туалетных комнатах отделения ГБУСО ВО БПНИ» присутствуют одноразовые полотенца для рук и ног
	март
	
	
	

	
	Спальные комнаты в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» организуются на 4-х человек и более при норме 3 человека.
	
	Согласно постановлению администрации Владимирской области от 24.06.2014 года №649, норма обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг для психоневрологических интернатов составляет 4,5 кв. м на 1 чел. -нормы соблюдены


	март
	
	
	

	
	стены в палате № 12 отделения ГБУСО ВО «БПНИ» имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств
	
	
	
	Подготовка сметной документации
Ремонт палаты №12 закончится 30 апреля 
	апрель
	

	
	кухонный инвентарь (поварская мешалка) в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» выполнен из материала, не соответствующего требованиям, предъявляемым к материалам, кон тактирующим с пищевой продукцией, а именно деревянная поверхность имеет многочисленные зазубрины
	
	Кухонный инвентарь заменен
	март
	
	
	

	
	Отделение Бакшеево

	
	в сани тарной комнате, расположенной на втором этаже отделения ГБУСО ВО «БПНИ» отсутствует полотенцесушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, а в умывальных и туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног, в жилых комнатах количество стульев меньше количества проживающих
	
	в санитарной комнате, расположенной на втором этаже отделения ГБУСО ВО «БПНИ» установлен полотенце сушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, а в умывальных и туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног, в жилых комнатах количество стульев соответствует  количеству проживающих
	апрель
	
	
	

	
	в помещении комнаты отдыха отделения ГБУСО ВО «БПНИ» используется мягкая мебель с поврежденным материалом без съемных чехлов
	
	
	
	Сняты размеры чехлов, направлены на пошив
	апрель
	

	
	в помещении пищеблока отделения ГБУСО ВО«БПНИ» на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства отсутствует маркировка, не указано название средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности
	
	в помещении пищеблока отделения ГБУСО ВО«БПНИ» на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства присутствует маркировка, указано название средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности
	март
	
	
	

	
	стены помещения процедурного кабинета отделения ГБУСО ВО «БПНИ» имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств
	
	
	
	Подготовка сметной документации
	2-й квартал
	

	
	Отделение Балакирево

	
	 в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения. Обозначенные на дверях помещений складского назначения категории по взрывопожарной и  пожарной опасности, а также классы зоны не соответствуют размещенной пожарной нагрузке
	
	
	
	Документация разрабатывается
	май
	

	
	В актовом зале отделения ГБУСО ВО «БПНИ» отсутствуют устройства для крепления к полу звеньев из кресел. При этом звенья не соединены в ряду между собой
	
	выполнено
	апрель
	
	
	

	
	в  отделении ГБУСО ВО «БПНИ» не обеспечено полное открывание дверей, выходящих на лестничные клетки (двери в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок, путей эвакуации)
	
	
	
	Производится расчет пожарных рисков
	2-й квартал
	

	
	в помещении пищеблока отделения ГБУСО ВО «БПНИ» не предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации
	
	
	
	Выполнение работ по установке
	1 декада мая
	

	
	в отдельных  помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход
	
	
	
	Производится расчет пожарных рисков.
	2-й квартал
	

	
	на пути эвакуации у эвакуационного выхода (коридор № 1, этаж 1) устроен порог
	
	На пути эвакуации имеется пандус
	март
	
	
	

	
	Ширина ряда эвакуационных выходов из помещений из здания менее 1.2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек
	
	
	
	Производится расчет пожарных рисков
	май
	

	
	Ширина путей эвакуации (коридоров) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек составляет менее 1.2 м
	
	
	
	Производится расчет пожарных рисков
	май
	


