Информация о проверках контрольно-надзорных органов 
(госпожнадзор, прокуратура, росздравнадзор, роспотребнадзор)
за 2021 год по состоянию на 23.04.2021 
ГБУСО ВО "Балакиревский ПНИ"

	Наименование проверяющей организации 
(дата проверки, 
дата и номер предписания (представления)


	Выявленные нарушения согласно предписанию (представлению)


	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)
	Информация о мероприятиях по устранению
	Привлечено к ответственности:

административной (штрафы), дисциплинарной (замечания, выговоры)


	
	
	
	устранено
	не устранено
	

	
	
	
	что сделано
	дата устранения
	причина
	Когда будет устранено
	

	1
	2
	3
	5
	6

	
	П. Балакирево

	Главное управление МЧС России по Владимирской области 25.01.2021 г.
	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения.

Обозначенные на дверях помещений складского  назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны не соответствуют размещенной пожарной нагрузке


	1 месяц
	выполнено
	июль
	
	
	

	
	В актовом зале отсутствуют  устройства для крепления к полу звеньев из кресел, при этом звенья не соединены в ряду между собой.
	
	выполнено
	апрель
	
	
	

	
	Не обеспечено полное открывание дверей, выходящих на лестничные клетки (двери в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок, путей эвакуации).
	
	
	
	Конструкция здания не позволяет увеличить ширину лестничных площадок
	Пожарные риски
Разработаны, на утверждении .
	

	
	В отдельных помещениях не предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации (помещения: пищеблока).
	
	       выполнено

В соответствии с требованиями п. А4 СП5.13130.2009 помещения:

А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

Исходя из этого требования, внесений в изменения в проект АПС не теребуется.
	
	
	
	

	
	В лестничных клетках здания ступени выполнены разной высоты.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Лестница 3 типа располагается на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов


	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Уклон лестниц 3-го типа более требуемого
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина ряда эвакуационных выходов из помещений и (или) из здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина путей эвакуации (коридоров) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек составляет менее 1,2 м.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина маршей лестничных клеток менее 1,35 м (измерить)
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	В отдельных помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина эвакуационных выходов из административных и жилых помещений менее 0,8 м. 


	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Отсутствуют показатели пожарной опасности   отделочных материалов потолка в жилых помещениях 


	
	выполнено
	июнь
	
	
	

	
	Не все двери лестничных клеток имеют приспособления для само закрывания (в том числе дополнительные дверцы), либо устройства закрывания находятся в неисправном состоянии.
	
	
	
	Заказаны завертки, для замены личины замка на двухстороннии завертки для свободного открывания изнутри без ключа , договор с продавцом заключен
	30.07.2021
	

	
	Ширина лестничных площадок менее ширины марша лестниц.
Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь длину не менее 1 м.

	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	На пути эвакуации у эвакуационного выхода (коридор № 1, этаж 1)  устроен порог
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Отсутствует световое табло «выход» над дверью из коридора блока А возле помывочной.
	
	устранено
	01.04.2021
	
	
	

	
	Помещение, где установлены приемно-контрольные приборы с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не соответствует установленным характеристикам (отсутствует телефонная связь).
	
	устранено
	01.06.2021
	
	
	

	
	Электрощиты и электрошкафы (в том числе  распределительных устройств), имеющие объем менее  0,1 м3  не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией - уточнить, частично оборудованы, а имеющие объем 0,1 м3 и автономными установками пожаротушения.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Не выполнена молние защита здания, сооружений и оборудования.
	
	Выполнено
(Молниеоотвод установлен не менее 15 м от здания ПНИ около 9 этажного здания общежития
	
	
	
	

	
	Ширина коридоров (путей эвакуации), с учетом открывания дверей в коридор, не соответствует нормативным 1,2 м.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина коридоров (путей эвакуации) с односторонним открыванием дверей  не соответствует нормативным 1,2 м.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Руководитель организации не обеспечил очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов и тары 
Складируются горючие материалы: матрацы, картон, пластик и др.
	
	устранено
	01.02.2021
	
	
	

	
	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо газонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, а именно: помещение электрощитовой. 
	
	
	
	
	
	

	
	Пути эвакуации (коридоры) загромождены различными горючими материалами
	
	устранено
	26.01.2021
	
	
	

	
	На путях эвакуации допускаются перепады высот с пандусами с уклоном более 1:6.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Отсутствуют документы, подтверждающие монтаж противопожарных дверей организацией (индивидуальным предпринимателем), имеющим лицензию МЧС России на  данный вид работ. Визуальным осмотром установлено, что при установке противопожарных дверей использовалась обычная бытовая пена.
	
	
	
	Данные работы были выполнены по контракту. Подрядчик не предъявил лицензию на установку противопожарных дверей. Был сделан повторный запрос  на имя подрядчика, на сегодня  ответ не получен
	23.07.2021
	

	
	Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара требуют замены. На представленные комплекты указан срок годности - до 2021 года.
	
	выполнено
	июль
	
	
	

	
	Подъезд пожарных автомобилей к зданию не обеспечен по всей длине здания со всех сторон.
	
	
	
	Расчет пожарных рисков (план тушения пожара)
	3-й квартал
	

	
	Противопожарное расстояние от здания ПНИ до некапитального здания складского назначения с неопределенными пожарно-техническими характеристиками менее 15 метров.  
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Палата для маломобильных групп населения в палатных отделениях не отделены от общих коридоров противопожарными преградами, имеющими пределы огнестойкости: стены (перегородки) - REI (EI) 60, двери - EI 30. Выходы из указанных помещений с пребыванием МГН групп НМ и НТ должны быть предусмотрены на расстоянии не более 15 м от выходов в ближайшую безопасную зону, соседнюю пожарную секцию или соседний пожарный отсек.


	
	выполнено
	26.01.2021
	
	
	

	
	Отделение Бакшеево



	Привести в соответствие
	В ряде помещений (тамбуры, коридоры) установлены дымовые извещатели автоматической пожарной сигнализации, на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников
	
	
	
	Все датчики ПС установлены на расстоянии 0,54 м от осветительных приборов
	Расчет пожарных рисков
2 квартал
	

	
	В тамбуре изолятора дымовой извещатель автоматической пожарной сигнализации заклеен скотчем.
	
	устранено
	25.01.2021
	
	
	

	
	Не обеспечено полное открывание дверей, выходящих на лестничные клетки (двери в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок, путей эвакуации).
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	В лестничных клетках здания ступени выполнены разной высоты.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина ряда эвакуационных выходов из помещений и здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина эвакуационных выходов из административных и жилых помещений менее 0,8 м. 


	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	Привести в соответствие
	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания (в том числе дополнительные дверцы), либо устройства закрывания находятся в неисправном состоянии.
	
	устранено
	01.03.2021
	
	
	

	
	Ширина лестничных площадок менее ширины марша лестниц.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	Привести в соответствие
	Отсутствуют показатели пожарной опасности   отделочных материалов потолка, стен.

	
	
	
	
	
	

	
	Электрощиты и электрошкафы (в том числе  распределительных устройств), имеющие объем менее  0,1 м3  не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, а имеющие объем 0,1 м3 и автономными установками пожаротушения.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Не выполнена молниезащита здания, сооружений и оборудования.
	
	
	
	Подготовлена смета и проект на установку молниезащита здания, оформляется договор
	август
	

	
	Ширина коридоров (путей эвакуации) с двухсторонним открыванием дверей  не соответствует нормативным 1,2 м.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина коридоров (путей эвакуации) с односторонним открыванием дверей  не соответствует нормативным 1.2 м.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Руководитель организации не обеспечил очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов и тары 
	
	устранено
	25.01.2021
	
	
	

	
	Пути эвакуации (коридоры) загромождены различными горючими материалами
	
	Устранено 
	25.01.2021
	
	
	

	
	На путях эвакуации допускаются перепады высот с пандусами с уклоном более 1:6.
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина маршей лестничных клеток менее 1,35 м - измерить
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Уклон лестниц 3-го типа более требуемого
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	Привести в соответствие
	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.


	
	
	
	Заказаны завертки, для замены личины замка на двухстороннии завертки для свободного открывания изнутри без ключа , договор с продавцом заключен
	30.07.2021
	

	
	При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды. Оборудование резервуаров должно обеспечивать сохранность пожарного объема воды, а также возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара (соединение резервуаров).
	
	Соблюдаются все нормы по наполнена резервуаров водой. Работают автономно
	25.01.2021
	
	
	

	
	Не предусмотрено устройство для отбора воды пожарными автомобилями (мото помпами) по СП 31.13330.2012
	
	Мотопомпа имеется. Модель СТР-50ЕХ
	25.01.2021
	
	
	

	
	Отсутствует указатель размещения пожарных резервуаров.
	
	устранено
	25.01.2021
	
	
	

	
	Не обеспечено надлежащее техническое содержание (в любое время года) проездов  к противопожарным резервуарам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.


	
	устранено
	25.01.2021
	
	
	

	
	Отсутствует круговой проезд для пожарных автомобилей.
	
	устранено
	25.01.2021
	
	
	

	Александровская городская прокуратура с привлечением специалистов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Александровскому и Киржачскому районам , территориального отдела Роспотребнадзора в Александровском и Киржачском районах

25.02.2021г.

№5-2-2021от 22.03.2021
	Отделение Балакирево

	
	На территории отделения ГБУСО ВО «БПНИ» площадка, где установлены мусорные контейнеры, не оборудована ограждениями.

 На момент проверки пакеты  с мусором находились возле закрытых баков на снегу.
	1 месяц
	пакеты  с мусором выброшены в  мусорный бак , контейнеры, оборудована ограждениями
	июнь
	
	
	

	
	В  санитарной комнате отделения ГБУСО ВО «БПНИ», расположенной на 1 этаже,  отсутствует полотенцесушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды.
	
	В  санитарной комнате отделения ГБУСО ВО «БПНИ», расположенной на 1 этаже,  установлен полотенцесушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды.
	апрель
	
	
	

	
	Технические средства реабилитации индивидуального использования - ходунки и костыли, которыми пользуются проживающие в жилой комнате №  2 отделения ГБУСО ВО «БПНИ», не имеют обозначения (метки), позволяющего определить их пользователей.
	
	Технические средства реабилитации индивидуального использования - ходунки и костыли, которыми пользуются проживающие в жилой комнате №  2 отделения ГБУСО ВО «БПНИ», обозначены меткой , позволяющего определить их пользователей
	апрель
	
	
	

	
	в умывальных и туалетных комнатах отделения ГБУСО ВО БПНИ» отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног.
	
	в умывальных и туалетных комнатах отделения ГБУСО ВО БПНИ» присутствуют одноразовые полотенца для рук и ног
	март
	
	
	

	
	Спальные комнаты в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» организуются на 4-х человек и более при норме 3 человека.
	
	Согласно постановлению администрации Владимирской области от 24.06.2014 года №649, норма обеспечения площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг для психоневрологических интернатов составляет 4,5 кв. м на 1 чел. -нормы соблюдены


	март
	
	
	

	
	стены в палате № 12 отделения ГБУСО ВО «БПНИ» имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств
	
	Работы выполнены
	июль
	
	
	

	
	кухонный инвентарь (поварская мешалка) в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» выполнен из материала, не соответствующего требованиям, предъявляемым к материалам, кон тактирующим с пищевой продукцией, а именно деревянная поверхность имеет многочисленные зазубрины
	
	Кухонный инвентарь заменен
	март
	
	
	

	
	Отделение Бакшеево

	
	в сани тарной комнате, расположенной на втором этаже отделения ГБУСО ВО «БПНИ» отсутствует полотенцесушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, а в умывальных и туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног, в жилых комнатах количество стульев меньше количества проживающих
	
	в санитарной комнате, расположенной на втором этаже отделения ГБУСО ВО «БПНИ» установлен полотенце сушитель и скамьи для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, а в умывальных и туалетных комнатах отсутствуют одноразовые полотенца для рук и ног, в жилых комнатах количество стульев соответствует  количеству проживающих
	апрель
	
	
	

	
	в помещении комнаты отдыха отделения ГБУСО ВО «БПНИ» используется мягкая мебель с поврежденным материалом без съемных чехлов
	
	выполнено
	июнь
	
	
	

	
	в помещении пищеблока отделения ГБУСО ВО«БПНИ» на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства отсутствует маркировка, не указано название средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности
	
	в помещении пищеблока отделения ГБУСО ВО«БПНИ» на емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства присутствует маркировка, указано название средства, его концентрация, дата приготовления, предельный срок годности
	март
	
	
	

	
	стены помещения процедурного кабинета отделения ГБУСО ВО «БПНИ» имеют дефекты и повреждения, не устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств
	
	
	
	Подготовка сметной документации
	2-й квартал
	

	
	Отделение Балакирево

	
	 в отделении ГБУСО ВО «БПНИ» не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений складского назначения. Обозначенные на дверях помещений складского назначения категории по взрывопожарной и  пожарной опасности, а также классы зоны не соответствуют размещенной пожарной нагрузке
	
	выполнено
	июль
	
	
	

	
	В актовом зале отделения ГБУСО ВО «БПНИ» отсутствуют устройства для крепления к полу звеньев из кресел. При этом звенья не соединены в ряду между собой
	
	выполнено
	апрель
	
	
	

	
	в  отделении ГБУСО ВО «БПНИ» не обеспечено полное открывание дверей, выходящих на лестничные клетки (двери в открытом положении уменьшают расчетную ширину лестничных площадок, путей эвакуации)
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	в помещении пищеблока отделения ГБУСО ВО «БПНИ» не предусмотрено устройство автоматической пожарной сигнализации
	
	выполнено

В соответствии с требованиями п. А4 СП5.13130.2009 помещения:

А.4. В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:

- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);

- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;

- категории В4 и Д по пожарной опасности;

- лестничных клеток.

Исходя из этого требования, внесений в изменения в проект АПС не теребуется.
	
	
	
	

	
	в отдельных  помещениях, предназначенных для одновременного пребывания более 10 человек, отсутствует второй эвакуационный выход
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	на пути эвакуации у эвакуационного выхода (коридор № 1, этаж 1) устроен порог
	
	
	
	
	
	

	
	Ширина ряда эвакуационных выходов из помещений из здания менее 1.2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	

	
	Ширина путей эвакуации (коридоров) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек составляет менее 1.2 м
	
	
	
	Пожарные риски

Разработаны, на утверждении .
	август
	


	Департамент здравоохранения Владимирской области  (отдел опеки и попечительства) дата проверки 20.05.2021г.
 акт проверки от 25.05.2021
	Нарушений не выявлено
	
	
	
	
	

	ФКУ "ГБ МСЭ по Владимирской области " Минтруда России  дата проверки 02.06.2021
	Акта нет
	
	
	
	
	

	Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) дата проверки 24.06.2021 
Предписание №  3312104210от 24.06.2021
	Назначить приказом по организации должностное лицо ответственное за обеспечения безопасности дорожного движения
	27.08.2021
	
	
	
	Административный штраф на должностное лицо  директор) 20 000 рублей. 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


